## Лист1
Утверждена распоряжением
Согласована Администрацией муницпального образования городской округ г. Скопин Рязанской области.
"Согласовано"
глава администрации
муниципального образования
городской округ г. Скопин
____________Асеев О.А.
"__________"_________________ 2019 г.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
"СКОПИНСКИЕ ТЕПЛОВЫ СЕТИ" (МКП "СТС")
"МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
НА 2019-2022 ГОДЫ"
Цели программы
1.Повышение надежности, качества и эффективности предоставления коммунальных услуг.
2. Обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и безопасности функцонирования систем теплоснабженияи городского округа г. Скопин
3. Улучшение экологической ситуации в городском округе г. Скопин
Срок реализации программы: 2019-2022 гг.

## Паспорт
Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети"
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения | Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети"
Местонахождение регулируемой организации | Г. Скопин Рязанской области АЗМР 7б
Сроки реализации инвестиционной программы | 2019-2022 гг.
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы | тел: 49156-5-10-13 email: S_Lobur@mail.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу | Главное управление Региональная энергетическая комиссия Рязанской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу | 3910013, Рязань ул. МОГЭС д.12
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу | начальник ГУ РЭК Рязанской области Голыхов О.Н.
Дата утверждения инвестиционной программы | ___________________________________________
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы | тел: 4912-28-99-58
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация Муципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 391800 г. Скопин Рязанской области ул. Ленина д.9
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Глава муниципального образования городской окргу г. Скопин Рязанской области Асеев О.А.
Дата согласования инвестиционной программы | ___________________________________________
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы | тел: 49156-2-6-57, факс 49156-2-00-57
Директор МКП "Скопинские тепловые сети" _______________ Анашкин С.А.

## ИП
Инвестиционная программа | [17 empty] | 3423 | 102%
Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети" | [18 empty] | 102.1%
в сфере теплоснабжения на 2019-2022 г.г.
N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2019 | в т.ч. по годам |  |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1. | Разработка проекта строительства котельной в мкр Октябрьский | обеспечение бесперебойности теплоснабжения и безопасности эксплуатации. | г. Скопин мкр. Октябрьский ул. Советская 7б | мощность | Гкал/час | 2.4 | 1.548 | 2019 | 2019 | 499 |  | 499
|  |  |  | котел | шт | Е -1/9 мощностью 0,6 Гкал/час; 4 шт. | ТITAN Prom мощностью 0,6 МВт/час (или аналогичный); 3 шт |  | 2023
2.2. | Строительство котельной мощностью 2МВт в непосредственной близости к потребителям тепла (ликвидация имеющейся котельной) | обеспечение бесперебойности теплоснабжения и безопасности эксплуатации, снижение тепловых потерь. | г. Скопин, мкр. Октябрьский, ул. Советская, д. 7б | мощность | Гкал/час | 2.4 | 1.548 | 2020 | 2021 | 16905 |  |  | 6940 | 9965
|  |  |  | котел | шт | Е -1/9 мощностью 0,6 Гкал/час; 4 шт. | ТITAN Prom мощностью 0,6 МВт/час (или аналогичный) ; 3 шт
Всего по группе 2 | [9 empty] | 17404 |  | 499 | 6940 | 9965 | 0 |  |  | 0 | 415.8333 | 5783.3333 | 8304.1667
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.2.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Реконструкция подземного участка теплотрассы в мкр.АЗМР протяженностью 156 м.п. от ТК-23; 24;25;26; до ТК-37А в четырехтрубном исполнении. Труба стальная Д159 мм и Д108 мм в ППУ изоляции | снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин мкр. АЗМР | диаметр | мм | 159, 108 | 159, 108 | 2019 | 2022 | 3362 |  |  |  |  | 3362
4.2. | Реконструкция подземного участка теплотрассы по ул. Мира от СОШ №3 до ТК 37 протяженностью 468 м.п. в двухтрубном исполнении диаметром Д 159 мм. Сталь в ППУ изоляции | снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин мкр. Металлург, ул. Мира | диаметр | мм | 159.219 | 159 | 2021 | 2020 | 4952 |  |  | 4952
4.3. | Реконструкция подземного участка теплотрассы от котельной по адресу ул. Советская д. 7б (мкр. Октябрьский). БМК-ТК8-ТК9-ТК10-ТК11 протяженностью 283 м.п. в двухтрубном исполнении диаметром Д 159 мм в Ппу изоляции со строительством тепловой камеры | снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации, подключение новой БМК к существующим потребителям. | г. Скопин мкр. Октябрьский | диаметр | мм | 114.159 | 159 | 2020 | 2022 | 3294 |  |  |  |  | 3294
4.4. | Реконструкция участка подземной теплотрассы в мкр. АЗМР от ж/дома № 35 до ТК-46 протяженностью 119 м.п. в 4-х трубном исполнении, трубы сталные в ППУ изоляции Д=273 мм; Д=219 мм; Д=159 мм в г. Скопине Рязанской области. | снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин мкр. АЗМР | диаметр | мм | 325,238, 219 | 273,219,159 | 2020 | 2020 | 2695 |  |  | 2695
4.5. | Реконструкция участка наружной теплотрассы протяженностью 236 м.п. в 2-х трубном исполнении с 2-мя компенсаторами из стальных труб диаметром д 159 мм, Д 108 мм в ППУ изоляции. | снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин мкр. Заречный | диаметр | мм | 325 | 159.108 | 2022 | 2022 | 2069 |  |  |  |  | 2069
4.6. | Техническое перевооружение кирпичной дымовой трубы по адресу: Рязанская область г. Скопин мкр. Автозаводской д. 4" | зксплуатация дымовой трубы без образования конденсата в целах избежания ее разрушения. Повышение безопасности эксплуатации, снижение расхода газа. | г. Скопин Автозаводской микрорайон | дымовая труба | шт | дымовая труба кирпичная 1 шт., высота трубы 28,4 м, диаметр переменный | Независимые дымоходы для каждого котла из ФуранФлекса диаметром Д 800 м каждый. | 2019 | 2019 | 3640 |  | 3640
4.7. | Техническое перевооружение котельной по ул. Пролетарская д. 6а | Заключение экспертизы ПромБезопасности. Безопасность эксплуатации ОПО. Снижение расхода ТЭРов | г. Скопин Пролетарская д. 6 | мощность | Мвт/час | 2.1 | 2 | 2021 | 2022 | 5750 |  |  |  | 814 | 4936
|  |  |  | котел, Мощность Гкал/час | шт | АВ-10 3 шт; по 0,7 Мвт/час | ТITAN Prom мощностью 1 Мвт/час (или аналогичный) ; 2 шт
4.8. | Разработка проекта технического перевооружения котельной по ул. Орджоникидзе д. 137-б | Заключение экспертизы ПромБезопасности. Безопасность эксплуатации ОПО. Снижение расхода ТЭРов | г. Скопин ул. Ленина 102 | мощность | Мвт/час | 1.6 | 1.2 | 2022 | 2022 | 610 |  |  |  |  | 610
|  |  |  | котел | шт | АВ-10 2 шт | ТITAN Prom мощностью 0,6 Мвт (или аналогичный)/час; 2 шт
Всего по группе 4 | [9 empty] | 26372 | 0 | 3640 | 7647 | 814 | 14271 | 0 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5 | [9 empty] | 0 |  | 0
ИТОГО по программе | [9 empty] | 43776 | 0 | 4139 | 14587 | 10779 | 14271
Директор МКП "Скопинские тепловые сети" _________________________ Анашкин С.А.
[12 empty] | 3449.1667 | 12155.8333 | 8982.5 | 11892.5

## показатели надежности
Показатели надежности
и энергетической эффективности объектов централизованного
теплоснабжения МКП "Скопинские тепловые сети"
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности | [9 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (кг у.т./Гкал) |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
|  | Текущее значение 2018 | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение 2018 | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение 2018 | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение 2018 | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение 2018 | Плановое значение
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | 4.1. Реконструкция подземного участка теплотрассы в мкр.АЗМР протяженностью 156 м.п. от ТК-23; 24;25;26; до ТК-37А в четырехтрубном исполнении. Труба стальная Д159 мм и Д108 мм в ППУ изоляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.2724 | 5.2724 | 5.2724 | 5.2724 | 4.3936 | 180.0237 | 180.0237 | 180.0237 | 180.0237 | 150.0197
2 | 4.2. Реконструкция подземного участка теплотрассы по ул. Мира от СОШ №3 до ТК 37 протяженностью 468 м.п. в двухтрубном исполнении диаметром Д 159 мм. Сталь в ППУ изоляции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.1663 | 3.1663 | 3.2877 | 3.4092 | 3.4092 | 299.2525 | 299.2525 | 254.099 | 208.9455 | 208.9455
3 | 4.3. Реконструкция подземного участка теплотрассы от котельной по адресу ул. Советская д. 7б (мкр. Октябрьский). БМК-ТК8-ТК9-ТК10-ТК11 протяженностью 283 м.п. в двухтрубном исполнении диаметром Д 159 мм в Ппу изоляции со строительством тепловой камеры | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.7481 | 3.7481 | 3.7481 | 3.7481 | 3.5787 | 252.015 | 252.015 | 252.015 | 252.015 | 189.1823
4 | 4.4. Реконструкция участка подземной теплотрассы в мкр. АЗМР от ж/дома № 35 до ТК-46 протяженностью 119 м.п. в 4-х трубном исполнении, трубы сталные в ППУ изоляции Д=273 мм; Д=219 мм; Д=159 мм в г. Скопине Рязанской области. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.8417 | 2.9088 | 2.9759 | 3.11 | 3.11 | 329.1228 | 329.1228 | 266.1561 | 182.2005 | 182.2005
5 | 4.5. Реконструкция участка наружной теплотрассы протяженностью 236 м.п. в 2-х трубном исполнении с 2-мя компенсаторами из стальных труб диаметром д 159 мм, Д 108 мм в ППУ изоляции. г. Скопин мкр. Заречный | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.3302 | 1.3302 | 1.3302 | 1.3302 | 1.5201 | 512.6778 | 512.6778 | 512.6778 | 512.6778 | 311.1489
6 | 4.6. Техническое перевооружение кирпичной дымовой трубы по адресу: Рязанская область г. Скопин мкр. Автозаводской д. 4" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 161.75 | 159.3237 | 159.3237 | 159.3237 | 159.3237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
7 | 4.7. Техническое перевооружение котельной по ул. Пролетарская д. 6а | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 173.49 | 173.49 | 173.49 | 173.49 | 167 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
8 | 4.8. Разработка проекта технического перевооружения котельной по ул. Орджоникидзе д. 137-б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Директор МКП "Скопинские тепловые сети" ___________________ Анашкин С.А.

## ФинПлан
Финансовый план
_____________________________________________________ | Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения на 2019-2022 годы.
N п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | производство и передача тепловой энергии | прочие виды деятельности |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13
1. | Собственные средства | 37088 |  | 37088 | 4056 | 12156 | 8983 | 11893
1.1. | амортизационные отчисления | 29995 |  | 29995 | 4056 | 8733 | 8639 | 8567
1.2. | прибыль, направленная на инвестиции | 7093 |  | 7093 |  | 3423 | 344 | 3326
1.3. | средства, полученные за счет платы за подключение
1.4. | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
2. | Привлеченные средства
2.1. | кредиты
2.2. | займы организаций
2.3. | прочие привлеченные средства
3. | Бюджетное финансирование
4. | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
| ИТОГО по программе | 37088 |  | 37088 | 4056 | 12156 | 8983 | 11893 | 44505.6
43776
Директор МКП "Скопинские тепловые сети" |  |  |  |  | Анашкин С.А. |  |  |  | 36480
М.П.

## 3 ип
Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
МуниципаЛьное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения на 2019-2022 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период 2018 | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт ч/м3
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | тут /Гкал | 0.16416 | 0.16798 | 0.16798 | 0.16654 | 0.16654 | 0.166
ту т/м3*
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | %
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тыс. Гкал в год | 17.89 | 16.818 | 16.818 | 16.6498 | 16.4833 | 16.3185
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 17.65% | 17.86% | 17.86% | 17.68% | 17.5% | 17.33% |  | 99% | 99% | 99%
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды** | 23.261 | 22.835 | 22.835 | 22.3783 | 21.9307 | 21.4921
|  | кум м для пара*** | [6 empty] | 0.98
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
7.1.
7.2.
Директор МКП Скопинские тепловые сети ________________ С.А. Анашкин

## 4.1
Расчет показателей надежности по пункту
4.1. Реконструкция подземного участка теплотрассы в мкр.АЗМР протяженностью 156 м.п. от ТК-23; 24;25;26; до ТК-37А в четырехтрубном исполнении. Труба стальная Д159 мм и Д108 мм в ППУ изоляции
| Тип прокладки /условный диаметр | Наружный диаметр (мм) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2018 году (км) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2019 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2020году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2021 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2022 году (км) ПЛАН | Материальная характеристика (м*м) в 2018году | Материальная характеристика (м*м) в 2022 году | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
| старый трубопровод |  | 0.312 |  |  |  |  | 91.26 |  | 5.2724 |  | 180.0237
Подземная прокладка
| 100 | 108 | 0.078 |  |  |  |  | 16.848
| 150 | 159 | 0.234 |  |  |  |  | 74.412
| новый трубопровод |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |  | 91.26 | 3.5149 |  | 120.0158
Подземная прокладка
| 100 | 108 |  |  |  |  | 0.078 |  | 16.848
| 150 | 159 |  |  |  |  | 0.234 |  | 74.412
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов отопления рассчитанных по методике 325
условный диамтр Dу мм | наружный диаметр ,Dн мм | температура подающего трубопровода t C | температура обратного трубопровода t C | длина в однотрубном исчислении, м |  |  | нормы тепловых потерь, ккал/м/час |  | Бета - коеффициент местных тепловых потерь (п 11.3.3) | часовые средние потери для надземной прокладки: Ккал/ч | часовые средние потери для подземной прокладки Q из., ккал/ч | потери т/с через изоляцию Гкал | удельный объем сетей, м3/м | объем V т/сети м3 | объем V норм утечки т/сети м3/ч | колво тепла потерянных с утечкой, Гкал | потери Гкал. | всего
|  |  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | всего | для надземной прокладки: | для опдземной прокладке q из.н
время работы т/с час
25 | 32 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.656 | 41.64 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.2109 | 44.4512 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00091067 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 47.664 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 51.68 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 59.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 63.72 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 108 |  |  | 0 | 156 | 156 | 34.984 | 70.24 | 1.2 | 0 | 13148.928 | 66.3337 | 0.0079 | 1.2324 | 0.003081 | 0.75095 | 67.0847 | 320.7703 | новый трубопровод
150 | 159 |  |  | 0 | 468 | 468 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 0 | 49286.016 | 248.6381 | 0.0177 | 8.2836 | 0.020709 | 5.0475 | 253.6856
100 | 108 |  |  | 0 | 156 | 156 | 34.984 | 70.24 | 1.2 | 0 | 13148.928 | 66.3337 | 0.0079 | 1.2324 | 0.003081 | 0.75095 | 67.0847 | 481.1554 | старый трубопровод
150 | 159 |  |  | 0 | 468 | 468 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 0 | 49286.016 | 248.6381 | 0.0177 | 8.2836 | 0.020709 | 5.0475 | 253.6856
200 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.648 | 104.84 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.644 | 123.36 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 139.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.304 | 154.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.636 | 168.96 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
сумма
| средняя температура грунта |  |  | 5
| средняя температура воздуха |  |  | -1.7678
| период расчета часов |  |  | 5044.8
Note on C20: Автор:

## 4.2
Расчет показателей надежности по пункту
4.2. Реконструкция подземного участка теплотрассы по ул. Мира от СОШ №3 до ТК 37 протяженностью 468 м.п. в двухтрубном исполнении диаметром Д 159 мм. Сталь в ППУ изоляции
| Тип прокладки /условный диаметр | Наружный диаметр (мм) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2018 году (км) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2019 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2020году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2021 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2022 году (км) ПЛАН | Материальная характеристика (м*м) в 2018году | Материальная характеристика (м*м) в 2021 году | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
| старый трубопровод |  | 0.468 | 0.468 | 0.234 | 0 | 0 | 176.904 |  | 3.1663 |  | 299.2525
Подземная прокладка
| 150 | 159 | 0.234 | 0.234 | 0.117 |  |  | 74.412
| 200 | 219 | 0.234 | 0.234 | 0.117 |  |  | 102.492
| новый трубопровод |  |  |  | 0.234 | 0.468 | 0 |  | 148.824 | 3.4092 |  | 208.9455
Подземная прокладка
| 150 | 159 |  |  | 0.234 | 0.468 |  |  | 148.824
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов отопления рассчитанных по методике 325
условный диамтр Dу мм | наружный диаметр ,Dн мм | температура подающего трубопровода t C | температура обратного трубопровода t C | длина в однотрубном исчислении, м |  |  | нормы тепловых потерь, ккал/м/час |  | Бета - коеффициент местных тепловых потерь (п 11.3.3) | часовые средние потери для надземной прокладки: Ккал/ч | часовые средние потери для подземной прокладки Q из., ккал/ч | потери т/с через изоляцию Гкал | удельный объем сетей, м3/м | объем V т/сети м3 | объем V норм утечки т/сети м3/ч | колво тепла потерянных с утечкой, Гкал | потери Гкал. | всего
|  |  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | всего | для надземной прокладки: | для опдземной прокладке q из.н
время работы т/с час
25 | 32 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.656 | 41.64 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.2109 | 44.4512 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00091067 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 47.664 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 51.68 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 59.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 63.72 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.984 | 70.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | новый трубопровод
125 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.316 | 80.752 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 159 |  |  | 0 | 936 | 936 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 0 | 98572.032 | 497.2762 | 0.0177 | 16.5672 | 0.041418 | 10.095 | 507.3712 | 507.3712
100 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.984 | 70.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | старый трубопровод
150 | 159 |  |  | 0 | 468 | 468 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 0 | 49286.016 | 248.6381 | 0.0177 | 8.2836 | 0.020709 | 5.0475 | 253.6856 | 560.1247
200 | 219 |  |  | 0 | 468 | 468 | 50.648 | 104.84 | 1.15 | 0 | 58878.144 | 297.0285 | 0.033 | 15.444 | 0.03861 | 9.4106 | 306.4391
250 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.644 | 123.36 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 139.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.304 | 154.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.636 | 168.96 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
сумма
| средняя температура грунта |  |  | 5
| средняя температура воздуха |  |  | -1.7678
| период расчета часов |  |  | 5044.8
Note on C20: Автор:

## 4.3
Расчет показателей надежности по пункту
4.3. Реконструкция подземного участка теплотрассы от котельной по адресу ул. Советская д. 7б (мкр. Октябрьский). БМК-ТК8-ТК9-ТК10-ТК11 протяженностью 283 м.п. в двухтрубном исполнении диаметром Д 159 мм в Ппу изоляции со строительством тепловой камеры
| Тип прокладки /условный диаметр | Наружный диаметр (мм) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2018 году (км) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2019 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2020году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2021 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2022 году (км) ПЛАН | Материальная характеристика (м*м) в 2018году | Материальная характеристика (м*м) в 2022году | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
| старый трубопровод |  | 0.543 | 0.543 | 0.543 |  |  | 151.254 |  | 3.7481 |  | 252.015
Подземная прокладка
| 100 | 114 | 0.238 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |  | 54.264
| 150 | 159 | 0.305 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |  | 96.99
| новый трубопровод |  |  |  | 0 | 0 | 0.283 |  | 89.994 | 3.4092 |  | 126.3495
Подземная прокладка
| 150 | 159 |  |  |  |  | 0.283 |  | 89.994 | 3.4092
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов отопления рассчитанных по методике 325
условный диамтр Dу мм | наружный диаметр ,Dн мм | температура подающего трубопровода t C | температура обратного трубопровода t C | длина в однотрубном исчислении, м |  |  | нормы тепловых потерь, ккал/м/час |  | Бета - коеффициент местных тепловых потерь (п 11.3.3) | часовые средние потери для надземной прокладки: Ккал/ч | часовые средние потери для подземной прокладки Q из., ккал/ч | потери т/с через изоляцию Гкал | удельный объем сетей, м3/м | объем V т/сети м3 | объем V норм утечки т/сети м3/ч | колво тепла потерянных с утечкой, Гкал | потери Гкал. | всего
|  |  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | всего | для надземной прокладки: | для опдземной прокладке q из.н
время работы т/с час
25 | 32 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.656 | 41.64 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.2109 | 44.4512 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00091067 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 47.664 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 51.68 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 59.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 63.72 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 133 |  |  | 0 | 476 | 476 | 39.316 | 80.752 | 1.2 | 0 | 46125.5424 | 232.6941 | 0.0123 | 5.8548 | 0.014637 | 3.5676 | 236.2617 | 566.9203 | старый трубопровод
150 | 159 |  |  | 0 | 610 | 610 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 0 | 64240.32 | 324.0796 | 0.0177 | 10.797 | 0.026993 | 6.579 | 330.6586
150 | 159 |  |  | 0 | 566 | 566 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 0 | 59606.592 | 300.7033 | 0.0177 | 10.0182 | 0.025046 | 6.1045 | 306.8078 | 306.8078 | новый трубопровод
200 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.648 | 104.84 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.644 | 123.36 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 325 |  |  | 0 | 0 | 0 | 66.64 | 139.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.304 | 154.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.636 | 168.96 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
сумма
| средняя температура грунта |  |  | 5
| средняя температура воздуха |  |  | -1.7678
| период расчета часов |  |  | 5044.8
Note on C8: *: от старой котельной использоваться не будет
Note on C19: Автор:

## 4.4.
Расчет показателей надежности по пункту
4.4. Реконструкция участка подземной теплотрассы в мкр. АЗМР от ж/дома № 35 до ТК-46 протяженностью 119 м.п. в 4-х трубном исполнении, трубы сталные в ППУ изоляции Д=273 мм; Д=219 мм; Д=159 мм в г. Скопине Рязанской области.
| Тип прокладки /условный диаметр | Наружный диаметр (мм) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2018 году (км) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2019 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2020году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2021 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2022 году (км) ПЛАН | Материальная характеристика (м*м) в 2018году | Материальная характеристика (м*м) в 2022 году | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
| старый трубопровод |  | 0.238 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 131.3 |  | 2.8417 |  | 329.1228
Подземная прокладка
| 300 | 325 | 0.067 | 0.067 |  |  |  | 43.55
| 250 | 273 | 0.119 | 0.119 |  |  |  | 64.974
| 200 | 219 | 0.052 | 0.052 |  |  |  | 22.776
| новый трубопровод |  | 0 | 0 | 0.238 | 0.238 | 0.238 |  | 96.39 | 3.1086 |  | 182.2005
Подземная прокладка
| 250 | 273 |  |  | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 |  | 32.487
| 200 | 219 |  |  | 0.0595 | 0.0595 | 0.0595 |  | 26.061
| 150 | 159 |  |  | 0.119 | 0.119 | 0.119 |  | 37.842
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов отопления рассчитанных по методике 325
условный диамтр Dу мм | наружный диаметр ,Dн мм | температура подающего трубопровода t C | температура обратного трубопровода t C | длина в однотрубном исчислении, м |  |  | нормы тепловых потерь, ккал/м/час |  | Бета - коеффициент местных тепловых потерь (п 11.3.3) | часовые средние потери для надземной прокладки: Ккал/ч | часовые средние потери для подземной прокладки Q из., ккал/ч | потери т/с через изоляцию Гкал | удельный объем сетей, м3/м | объем V т/сети м3 | объем V норм утечки т/сети м3/ч | колво тепла потерянных с утечкой, Гкал | потери Гкал. | всего
|  |  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | всего | для надземной прокладки: | для опдземной прокладке q из.н
время работы т/с час
25 | 32 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.656 | 41.64 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.2109 | 44.4512 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00091067 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 47.664 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 51.68 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 59.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 63.72 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.316 | 80.752 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 108 |  |  | 0 | 0 | 0 | 34.984 | 70.24 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | 159 |  |  | 0 | 238 | 238 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 0 | 25064.256 | 126.4442 | 0.0177 | 4.2126 | 0.010532 | 2.5669 | 129.0111 | 299.6417 | новый трубопровод
200 | 219 |  |  | 0 | 119 | 119 | 50.648 | 104.84 | 1.15 | 0 | 14971.152 | 75.5265 | 0.033 | 3.927 | 0.0098175 | 2.3929 | 77.9193
250 | 273 |  |  | 0 | 119 | 119 | 58.644 | 123.36 | 1.15 | 0 | 17615.808 | 88.8682 | 0.053 | 6.307 | 0.015768 | 3.8431 | 92.7113
200 | 219 |  |  | 0 | 104 | 104 | 50.648 | 104.84 | 1.15 | 0 | 13084.032 | 66.0063 | 0.033 | 3.432 | 0.00858 | 2.0913 | 68.0976 | 373.1153
250 | 273 |  |  | 0 | 238 | 238 | 58.644 | 123.36 | 1.15 | 0 | 35231.616 | 177.7365 | 0.053 | 12.614 | 0.031535 | 7.6862 | 185.4227
300 | 325 |  |  | 0 | 134 | 134 | 66.64 | 139.88 | 1.15 | 0 | 22492.704 | 113.4712 | 0.075 | 10.05 | 0.025125 | 6.1239 | 119.5951 |  | старый трубопровод
350 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.304 | 154.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.636 | 168.96 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
сумма
| средняя температура грунта |  |  | 5
| средняя температура воздуха |  |  | -1.7678
| период расчета часов |  |  | 5044.8
Note on C22: Автор:

## 4.5.
Расчет показателей надежности по пункту
4.5. Реконструкция участка наружной теплотрассы протяженностью 236 м.п. в 2-х трубном исполнении с 2-мя компенсаторами из стальных труб диаметром д 159 мм, Д 108 мм в ППУ изоляции. г. Скопин мкр. Заречный
| Тип прокладки /условный диаметр | Наружный диаметр (мм) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2018 году (км) | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2019 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2020году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2021 году (км) ПЛАН | Длина участка в 2-х трубном исчислении в 2022 году (км) ПЛАН | Материальная характеристика (м*м) в 2018году | Материальная характеристика (м*м) в 2022 году | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети (Гкал/м2) |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (тонн)
| старый трубопровод |  | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0 | 176.15 |  | 1.3302 |  | 512.6778
Надземная прокладка
| 300 | 325 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0.271 | 0 | 176.15
| новый трубопровод |  |  |  | 0 | 0 | 0.271 |  | 81.486 | 1.71 |  | 109.62
Надземная прокладка
| 100 | 108 |  |  |  |  | 0.046 |  | 9.936
| 150 | 159 |  |  |  |  | 0.225 |  | 71.55
Нормы тепловых потерь через изоляцию трубопроводов отопления рассчитанных по методике 325
условный диамтр Dу мм | наружный диаметр ,Dн мм | температура подающего трубопровода t C | температура обратного трубопровода t C | длина в однотрубном исчислении, м |  |  | нормы тепловых потерь, ккал/м/час |  | Бета - коеффициент местных тепловых потерь (п 11.3.3) | часовые средние потери для надземной прокладки: Ккал/ч | часовые средние потери для подземной прокладки Q из., ккал/ч | потери т/с через изоляцию Гкал | удельный объем сетей, м3/м | объем V т/сети м3 | объем V норм утечки т/сети м3/ч | колво тепла потерянных с утечкой, Гкал | потери Гкал. | всего
|  |  |  | надземная прокладка | подземная прокладка | всего | для надземной прокладки: | для опдземной прокладке q из.н
время работы т/с час
25 | 32 | 57 | 46 | 0 | 0 | 0 | 17.656 | 41.64 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00057 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 42 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19.2109 | 44.4512 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.00091067 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 45 |  |  | 0 | 0 | 0 | 20.988 | 47.664 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 57 |  |  | 0 | 0 | 0 | 23.988 | 51.68 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 76 |  |  | 0 | 0 | 0 | 28.32 | 59.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 89 |  |  | 0 | 0 | 0 | 31.32 | 63.72 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0053 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 133 |  |  | 0 | 0 | 0 | 39.316 | 80.752 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | 108 |  |  | 92 | 0 | 92 | 34.984 | 70.24 | 1.2 | 3862.2336 | 0 | 19.4842 | 0.0079 | 0.7268 | 0.001817 | 0.44287 | 19.9271 | 19.9271 | новый трубопровод
150 | 159 |  |  | 450 | 0 | 450 | 41.984 | 87.76 | 1.2 | 22671.36 | 0 | 114.3725 | 0.0177 | 7.965 | 0.019912 | 4.8534 | 119.2259 | 119.2259
200 | 219 |  |  | 0 | 0 | 0 | 50.648 | 104.84 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | 273 |  |  | 0 | 0 | 0 | 58.644 | 123.36 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | 325 |  |  | 542 | 0 | 542 | 66.64 | 139.88 | 1.15 | 41536.712 | 0 | 209.5444 | 0.075 | 40.65 | 0.10162 | 24.7696 | 234.314 | 234.314 | старый трубопровод
350 | 375 |  |  | 0 | 0 | 0 | 78.304 | 154.88 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0962 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | 426 |  |  | 0 | 0 | 0 | 89.636 | 168.96 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
сумма
| средняя температура грунта |  |  | 5
| средняя температура воздуха |  |  | -1.7678
| период расчета часов |  |  | 5044.8
Note on D7: *: с учетом компенсаторов
Note on C20: Автор:

## отчетИП
Отчет об исполнении инвестиционной программы
Муниципального казенного предприятия "Скопинские тепловые сети"
Муниципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области
в сфере теплоснабжения за 2018 год
N п/п | Наименование мероприятий | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (с НДС) |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых
2.1.1. | Строительство надземной теплотрассы от ЦТП-2 в сторону школы №4 в мкр. АЗМР протяженностью 53,56 м.п. в четырехтрубном исполнении из стальных труб в ППУ изоляции Д-219 мм и Д-159 мм , взамен существующей подземной теплотрассы от ЦТП-2 до жилого дома №3. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1832 | 1536
2.1.2. | Строительство надземной теплотрассы от ж/д №7 по ул. Высоковольтной до ж/д №14 по ул. Боклевского в четырехтрубном исполнении протяженностью 125 м.п.(труба стальная в ППУ скорлупах, в оцинковнном кожухе, d 159,d 76, d 57) (Спорткомплекс) | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1932 | 1918
Всего по группе 2 | [5 empty] | 3764 | 3454
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.1.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1. | Техническое перевооружение оборудованияч котельной в мкр. Заречный | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 4266 | 4266
4.1.2. | Реконструкция участка наружной теплотрассы протяженностью 235 м.п. в 2-х трубном исполнении в г. Скопине, мкр. Заречный. С заменой трубы Д-325 мм на Д-219 мм в ППУ изоляции. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2189 | 2492
4.1.3. | Реконструкция участка теплотрассы в 2-х трубном исполнении, в ППУ изоляции протяженностью 139 м.п (. в том числе: 50,5 м.п. подземная трасса; наружная теплотрасса-88,5 м.п.) Д159 от ЦТП №4 до жилого дома №271 по ул. К. Маркса в г. Скопине Рязанской области. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1226 | 1244
4.1.4. | Реконструкция участка теплотрассы в 2-х трубном исполнении, в ППУ изоляции протяженностью 80 м.п Д273 мм от ТК 40 до ТК 41 в мкр. АЗМР г. Скопине Рязанской области. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 1060 | 1031
4.1.5. | Котельная в Автозаводском микрорайоне. Разработка и экспертиза проектной документации на техническое перевооружение кирпичной дымовой трубы | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 143 | 169
4.1.6. | Техническое перевооружение системы дымоудаления котельной по адресу г. Скопин мкр. Октябрьский ул. Заводская д. 2а | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 750 | 821
Всего по группе 4 | [5 empty] | 9634 | 10023
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.1.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
| ИТОГО по прогремме |  |  |  |  | 13398 | 13477
Руководитель ресурсоснабжающей организации |  |  |  | С.А. Анашкин
М.П.

## отчет о надежности
Форма N 6.2-ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения
Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети Мунципального образования городской округ г. Скопин Рязанской области
в сфере теплоснабжения за 2018 год
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Строительство надземной теплотрассы от ЦТП-2 в сторону школы №4 в мкр. АЗМР протяженностью 53,56 м.п. в четырехтрубном исполнении из стальных труб в ППУ изоляции Д-219 мм и Д-159 мм , взамен существующей подземной теплотрассы от ЦТП-2 до жилого дома №3. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.64 | 2.64 | 134.37 | 134.37
2 | Строительство надземной теплотрассы от ж/д №7 по ул. Высоковольтной до ж/д №14 по ул. Боклевского в четырехтрубном исполнении протяженностью 125 м.п.(труба стальная в ППУ скорлупах, в оцинковнном кожухе, d 159,d 76, d 57) (Спорткомплекс) | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.554 | 3.554 | 73.09 | 73.09
3 | Реконструкция участка наружной теплотрассы протяженностью 235 м.п. в 2-х трубном исполнении в г. Скопине, мкр. Заречный. С заменой трубы Д-325 мм на Д-219 мм в ППУ изоляции. | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.56 | 1.56 | 363.28 | 363.28
4 | Реконструкция участка теплотрассы в 2-х трубном исполнении, в ППУ изоляции протяженностью 139 м.п (. в том числе: 50,5 м.п. подземная трасса; наружная теплотрасса-88,5 м.п.) Д159 от ЦТП №4 до жилого дома №271 по ул. К. Маркса в г. Скопине Рязанской области. | 0 | 0 |  |  |  |  | 3.14 | 3.14 | 191.89 | 191.89
5 | Реконструкция участка теплотрассы в 2-х трубном исполнении, в ППУ изоляции протяженностью 80 м.п Д273 мм от ТК 40 до ТК 41 в мкр. АЗМР г. Скопине Рязанской области. | 0 | 0 |  |  |  |  | 1.57 | 1.57 | 132.32 | 132.32
| Директор МКП "СТС" | ______________________________ С.А. Анашкин
гл. экономист МКП "СТС" ________________________ С.В. Лобур
49156-5-10-13
S_Lobur@mail.ru

## ИП18
Инвестиционная программа
Муниципальное казенное предприятие "Скопинские тепловые сети"
в сфере теплоснабжения на 2018 год
N п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.) | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано в 2017 г. | 2018 год |  |  | Остаток финансирования | в т.ч. за счет платы за подключение
[6 empty] | до реализации мероприятия | после реализации мероприятия | [5 empty] | 2019 | N + 2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
1.2.2.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
1.3.2.
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
1.4.2.
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1. | Строительство надземной теплотрассы от ЦТП-2 в сторону школы №4 в мкр. АЗМР протяженностью 53,56 м.п. в четырехтрубном исполнении из стальных труб в ППУ изоляции Д-219 мм и Д-159 мм , взамен существующей подземной теплотрассы от ЦТП-2 до жилого дома №3. | замена ветхой трубы, снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации, обеспечение потребителей качественным ресурсом. | АЗМР | диаметр | мм | 159; 114 | 219; 159 | 2018 | 2018 | 1832 |  | 1832 |  |  |  |  | 1849
2.2. | Строительство надземной теплотрассы от ж/д №7 по ул. Высоковольтной до ж/д №14 по ул. Боклевского в четырехтрубном исполнении протяженностью 125 м.п.(труба стальная в ППУ скорлупах, в оцинковнном кожухе, d 159,d 76, d 57) (Спорткомплекс) | замена ветхой трубы, снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин ул. Высоковольтная-Боклевского | диаметр | мм | 159, 108 | 159; 76; 57 | 2018 | 2018 | 1932 |  | 1932 |  |  |  |  | 2314
Всего по группе 2 | [9 empty] | 3764 |  | 3764 | 0 | 0 |  |  | 4163
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
3.2.2.
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
3.2.2.
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Техническое перевооружение оборудованияч котельной в мкр. Заречный | обеспечение бесперебойности теплоснабжения и безопасности эксплуатации. | г. Скопин мкр. Заречный | автоматика безопасности | 2 шт | Контур-ЩК2 | на базе контроллера управления котловыми системами "Агава 6432.20 ПМ" | 2018 | 2018 | 9271 | 5005 | 4266 |  |  |  |  | 4266
|  |  |  | сетевые насосы | 2 шт | ЦН 400/105 | Grundfos NB 100-250/247, устройство плавного пуска, щит управления
|  |  |  | подпиточные насосы | 2 шт | нет | Grundfos СМ-А 5-6, щит управления
|  |  |  | пожарная сигнализация | 1 шт | нет | Автоматическая система пожарно-охранной сигнализации. Прибор ППКОП
|  |  |  | Газовые опуски к котлам | 2 шт | ПЗК, задвижки с ручным приводом | блок электромагнитных клапанов С6Н-5-66-КПД2-У3.1 1бар ("Термобрест" РБ)
|  |  |  | Газовый ввод в котельную | 1 шт | нет | термозапорный и электромагнитный клапаны Ду150
4.2. | Реконструкция участка наружной теплотрассы протяженностью 235 м.п. в 2-х трубном исполнении в г. Скопине, мкр. Заречный. С заменой трубы Д-325 мм на Д-219 мм в ППУ изоляции. | снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин мкр. Заречный | диаметр | мм | 325 | 219 | 2018 | 2018 | 2189 |  | 2189 |  |  |  |  | 2473
4.3. | Реконструкция участка теплотрассы в 2-х трубном исполнении, в ППУ изоляции протяженностью 139 м.п (. в том числе: 50,5 м.п. подземная трасса; наружная теплотрасса-88,5 м.п.) Д159 от ЦТП №4 до жилого дома №271 по ул. К. Маркса в г. Скопине Рязанской области. | замена ветхой трубы, снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин ул. К. Маркса | диаметр | мм | 325 | 159 | 2018 | 2018 | 1226 |  | 1226
4.4. | Реконструкция участка теплотрассы в 2-х трубном исполнении, в ППУ изоляции протяженностью 80 м.п Д273 мм от ТК 40 до ТК 41 в мкр. АЗМР г. Скопине Рязанской области. | замена ветхой трубы, снижение тепловых потерь, повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин Автозаводской микрорайон | диаметр | мм | 325 | 273 | 2018 | 2018 | 1060 |  | 1060
4.5. | Котельная в Автозаводском микрорайоне. Разработка и экспертиза проектной документации на техническое перевооружение кирпичной дымовой трубы | снижение расхода топлива после проведения работ по техническому перевооружению | г. Скопин Автозаводской микрорайон |  |  |  |  | 2018 | 2018 | 143 |  | 143
4.6. | Техническое перевооружение системы дымоудаления котельной по адресу г. Скопин мкр. Октябрьский ул. Заводская д. 2а | повышение безопасности эксплуатации | г. Скопин Автозаводской микрорайон | высота | м | 35 | 22 | 2018 | 2018 | 750 |  | 750 |  |  |  |  | 2300
Всего по группе 4 | [9 empty] | 14639 |  | 9634 | 0 | 0 |  |  | 4773
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
5.2.2.
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
5.2.2.
Всего по группе 5
ИТОГО по программе | [9 empty] | 18403 | 5005 | 13398 | 0 | 0 |  |  | 8936
Директор МКП "Скопинские тепловые сети" _________________________ Анашкин С.А.
[11 empty] | было | 13398
[11 empty] | было при регулировании | 19335.48
[11 empty] | разница | 5937.48

## Лист4
Пронумеровано | Пронумеровано | Пронумеровано
и прошнуровано | и прошнуровано | и прошнуровано
____________ листов | ____________ листов | ____________ листов
____________________ | ____________________ | ____________________
Пронумеровано | Пронумеровано | Пронумеровано
и прошнуровано | и прошнуровано | и прошнуровано
____________ листов | ____________ листов | ____________ листов
____________________ | ____________________ | ____________________