## 2
Приложение № 1
к приказу ГУ РЭК Рязанской области
от 19 ноября 2019 г. № 14-ип
"2. Перечень мероприятий инвестиционнаой программы
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики |  |  |  | Год начала реализации мероприятия | Год окончания реализации мероприятия | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
|  |  |  | Наименование | Ед. изм. | Значение показателя |  |  |  | Всего | Профинансировано к 2017 году | в т.ч. по годам |  |  |  |  | Остаток финанси-рования | в т.ч. за счет платы за под-ключение
|  |  |  | показателя |  | до | после |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
|  |  |  | (мощность, |  | реализации | реализации
|  |  |  | протяженность, |  | мероприятия | мероприятия
диаметр и т.п.)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1. | Противодавленческая турбина типа Р-30-1,5/0,12 | Мероприятие реализуется с целью увеличения установленной и располагаемой тепловой мощности ТЭЦ в связи с планируемым увеличением присоединенной тепловой нагрузки потребителей в г.Рязани. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани на период до 2030 г." | Турбоагрегат станционный №4 Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23) | установленная электрическая мощность ТГ-4 установленная (располагаемая) тепловая мощность ТГ-4 основное топливо ТЭЦ резервное топливо ТЭЦ | МВт Гкал/час | - - газ мазут | 30 188,26 газ мазут | 2016 | 2018 | 1223943.8246 | 2509.729 | 1136752.2636 | 84681.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1. | [9 empty] | 1223943.8246 | 2509.729 | 1136752.2636 | 84681.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1. | Техническое перевооружение узла учёта тепловой энергии, отпускаемой для теплоснабжения города Рязани | Мероприятие реализуется с целью выполнения требований Правил коммерческого учёта тепловой энергии, теплоносителя, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 18. 10. 2013 г. № 1034. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани на период до 2030 г." | АИИС УТЭ Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23) ТП№1, ТП№3А, ТП№4, ГК отм.8 К-11, ГК отм.0 ТГ-5, ГК отм.0 ТГ-6 | относительная погрешность измерения тепловычислителей относительная погрешность измерения расходомеров | % % | ±0,05% ±0,5% | ±0,02% ±0,25% | 2016 | 2017 | 31356.4116 | 268.6814 | 31087.7302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2. | Реконструкция и автоматизация схем приготовления воды | Мероприятие реализуется с целью исключения отказов оборудования ХВО и повышения экономической эффективности. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Химический цех. | Технология ионообмена Количество реконструируемых фильтров Производительность ВПУ: - схема подпитки теплосети - схема обессоливания - схема конденсатоочистки Автоматизация фильтроцикла при производстве обессоленной, химочищенной воды и очистке производственного конденсата | шт. м3/ч м3/ч м3/ч | прямоточная 600 750 320 нет | противоточная 10 650 540 320 АСУТП | 2018 | 2019 | 115593.2507 | 0 | 0 | 3423.13 | 112170.1207 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Технологический трубопровод подачи деаэрированной воды в аккумуляторные баки №№1,2 и дооборудование аккумуляторных баков №№1,2 системой защиты от аэрации | Мероприятие реализуется с целью приведения оборудования в соответствие с установленными требованиями. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23) Аккумуляторные баки №№1,2 | Заполнение аккумуляторных баков №№1,2 Пропускная способность трубопровода подачи деаэрированной воды Объем аккумуляторного бака Количество аккумуляторных баков | т/ч м3 шт | химически очищенная вода - 2171 2 | деаэрированная химически очищенная вода 650 2171 2 | 2019 | 2020 | 16658 | 0 | 0 | 0 | 1226 | 15432 | 0 | 0 | 0
4.4. | Строительство вентиляторной градирни №3 | Мероприятие реализуется с целью обеспечения устойчивой и безаварийной работы теплофикационных турбин в межотопительный период при минимальных расходах теплоносителя. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Градирня №3. | модель градирни количество секций производительность градирни по воде | шт куб.м./ч | - - - | БМГ-2500 4 11000 | 2019 | 2022 | 285485.28 | 0 | 0 | 0 | 31.92 | 23319.36 | 223145.28 | 38988.72 | 0
4.5. | Установка системы частотно-регулируемого привода на насосы обессоленной воды №№1-3 ХВО-1. | Мероприятие реализуется с целью снижения потребления электрической энергии на собственные нужды, а также для повышения эффективности и надежности работы оборудования схемы подпитки теплосети г.Рязани. Мероприятие предусмотрено п.5.2 "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). ЧРП на насосы обессоленной воды №№1-3 ХВО-1. | частота вращения электродвигателей | об/мин | 1470 | от 588 до 1470 | 2020 | 2020 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 0
4.6. | Установка системы частотно-регулируемого привода на насосы химочищенной воды №№1-3 ХВО-1. | Мероприятие реализуется с целью снижения потребления электрической энергии на собственные нужды, а также для повышения эффективности и надежности работы оборудования схемы обессоливания. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). ЧРП на насосы химочищенной воды №№1-3 ХВО-1. | частота вращения электродвигателей | об/мин | 1480 | от 592 до 1480 | 2020 | 2020 | 2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2856 | 0 | 0 | 0
4.7. | Установка системы частотно-регулируемого привода на насосы КНБ-1,2; НДБ-5А, 5Б, 5В, 5Г; КНБНТ-9Б,9В | Мероприятие реализуется с целью снижения потребления электрической энергии на собственные нужды, а также для повышения эффективности и надежности работы вспомогательного оборудования тепловой схемы ТЭЦ. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). ЧРП на насосы КНБ-1,2; НДБ-5А, 5Б, 5В, 5Г; КНБНТ-9Б,9В | частота вращения электродвигателей: КНБ-1,2 КНБНТ – 9Б КНБНТ – 9В НДБ – 5А, 5В НДБ – 5Б НДБ – 5Г | об/мин | 1465 1480 2890 1470 1475 2930 | от 286 до 1465 от 592 до 1480 от 1156 до 2890 от 588 до 1470 от 590 до 1475 от 1172 до 2930 | 2020 | 2020 | 4879.617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4879.617 | 0 | 0 | 0
4.8. | Установка гидромуфты на питательный насос марки ПЭ-500-180-2 | Мероприятие реализуется с целью снижения потребления электрической энергии на привод питательного насоса, а также уменьшения перепада давлений на регуляторах питания котлов и колебаний давления в питательных трубопроводах. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Гидромуфта на питательный насос ПЭ-500-180-2 | Диапазон регулирования производит.насоса | куб.м./ч | 500 | от 160 до 500 | 2020 | 2020 | 29805.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29805.9 | 0 | 0 | 0
4.9. | Установка системы плавного пуска РВП котлоагрегата ст.№8 | Мероприятие реализуется с целью повысить надежность работы РВП и котлоагрегата в целом. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23). Котлоагрегат ст.№8 | Пусковой ток электродвигателя | Ампер | 182 | 52 | 2020 | 2020 | 1065.4804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065.4804 | 0 | 0 | 0
4.10. | Приобретение сервера телеметрии и коммерческого учёта тепловой энергии | Мероприятие реализуется с целью поддержания надежности теплоснабжения г.Рязани. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23) | тип сервера операционная система прикладное программное обеспечение |  | HP Proliant DL320G Windows Server 2000 MS SQL 2000 | HP Proliant DL360 Gen10 Windows Server 2019 MS SQL 2017 | 2020 | 2020 | 669.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669.9 | 0 | 0 | 0
4.11. | Модернизация Автоматизированной системы обработки и распределения технологической информации (АСОРТИ). | Мероприятие реализуется с целью поддержания надежности теплоснабжения г.Рязани. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23) | тип сервера кол-во серверов операционная система прикладное программное обеспечение |  | HP DL380G7 со вспом.обор. 2 Windows Server 2000 MS SQL 2000 | Intel Xeon 3,2G/64Gb/3x2TB со вспом.обор. 2 Windows Server 2019 MS SQL 2017 | 2020 | 2020 | 6479.7073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6479.7073 | 0 | 0 | 0
4.12. | Модернизация автоматизированных систем управления: котлоагрегатов ст.№№7-11, турбогенераторов ст.№№1,6, установки подогрева сетевой воды, бойлерной установки БУ-200, мазутного хозяйства. | Мероприятие реализуется с целью поддержания надежности теплоснабжения г.Рязани. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23) | кол-во заменяемых АРМ кол-во заменяемых модулей (ЦПУ, интерфейсный, аналогового ввода) операционная система прикладное программное обеспечение | шт шт | 19 4 Windows XP, Windows 2000 DigiVis v.6.2. DigiVis v.8.1 | 19 4 Windows 10 DigiVis v.2016 и выше | 2020 | 2020 | 17220.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17220.2736 | 0 | 0 | 0
4.13. | Приобретение автобуса для перевозки сотрудников предприятия | Мероприятие реализуется для обеспечения надежной и бесперебойной работы электростанции. Мероприятие предусмотрено п.5.2. "Cхемы теплоснабжения городского округа города Рязани." | Ново-Рязанская ТЭЦ (г.Рязань, Южный промузел, д. 23) | Мест для сидения Общая пассажировместимость | чел чел | - | 45 89 | 2020 | 2020 | 7150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7150 | 0 | 0 | 0
Всего по группе 4. | [9 empty] | 522075.8206 | 268.6814 | 31087.7302 | 3423.13 | 113428.0407 | 111734.2383 | 223145.28 | 38988.72 | 0
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе | [9 empty] | 1746019.6453 | 2778.4104 | 1167839.9939 | 88104.962 | 113428.0407 | 111734.2383 | 223145.28 | 38988.72 | 0"
Note on C23: В областной программе ээ (расп.Правительства РО от 30.04.2014 №189-р) год ввода ТГ - 2017, а не 2018 исправить? В схеме развития ЕЭС на 2015-2021 гг. (приказ Минэнерго №627) ввода/вывода ТГ-4 вообще нет.

## 3
Приложение № 2
к приказу ГУ РЭК Рязанской области
от 19 ноября 2019 г. № 14-ип
"3. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ"
в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы | [9 empty] | 1.18
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | фактические значения | Плановые значения
|  |  |  | Утвержденный период | в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя | кВт∙ч/м3
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя | т.у.т./Гкал
т.у.т./м3
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей * | Гкал/ч |  | 188.26 |  | 188.26
4 | Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы | %
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год
% от полезного отпуска тепловой энергии
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды
куб. м для пара
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды: | в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды"
Note on F13: 4.1. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы, рекомендуется указывать в зависимости от состава мероприятий, включаемых в инвестиционную программу.

## 5
"5. Финансовый план | [7 empty] | Приложение № 3
Рязанского филиала ООО "Ново-Рязанская ТЭЦ" | [6 empty] | к приказу ГУ РЭК Рязанской области
в сфере теплоснабжения на 2017-2021 годы | [6 empty] | от 19 ноября 2019 г. № 14-ип
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | [9 empty] | 1.18
|  | по видам деятельности |  |  | Всего | по годам реализации инвестпрограммы
|  | производство электрической энергии | производство тепловой энергии | производство теплоносителя |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Собственные средства | 316357.4404 | 864263.494 | 105925.9876 | 1286546.922 | 184250.8144 | 274969.673 | 256503.7852 | 316337.5614 | 254485.0879
1.1 | амортизационные отчисления | 290086.3584 | 789991.278 | 53773.6035 | 1133851.2399 | 161528.0417 | 267203.286 | 235406.8935 | 229404.7496 | 240308.269
| - производство электрической энергии | 290086.3584 |  |  | 290086.3584 | 46022.7706 | 72968.6805 | 57488.3236 | 55414.3191 | 58192.2645
| - производство тепловой энергии |  | 789991.278 |  | 789991.278 | 111597.4524 | 191333.6479 | 168269.7002 | 155497.6542 | 163292.8234
| - производство теплоносителя |  |  | 53773.6035 | 53773.6035 | 3907.8187 | 2900.9576 | 9648.8697 | 18492.7763 | 18823.1811
1.2 | прибыль, направленная на инвестиции | 26271.082 | 74272.216 | 52152.3841 | 152695.6821 | 22722.7727 | 7766.387 | 21096.8917 | 86932.8118 | 14176.8189 | 0
| - производство электрической энергии | 26271.082 |  |  | 26271.082 | 5682.9015 | 2021.736 | 0 | 18566.4445 | 0
| - производство тепловой энергии |  | 74272.216 |  | 74272.216 | 16428.4214 | 5744.651 | 0 | 52099.1436 | 0
| - производство теплоносителя |  |  | 52152.3841 | 52152.3841 | 611.4498 | 0 | 21096.8917 | 16267.2237 | 14176.8189
1.3 | средства, полученные за счет платы за подключение |  |  |  | 0
1.4 | прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг |  |  |  | 0
2 | Привлеченные средства | 42499.9265 | 119258.6856 | 0 | 161758.6121 | 815319.551 | -200304.451 | -161500.1038 | -223225.6962 | -68530.6879
2.1 | кредиты | 42499.9265 | 119258.6856 | 0 | 161758.6121 | 0 | 0 | 63000 | -30000 | 128758.6121
| - на реализацию инвестиционного мероприятия "Реконструкция и автоматизация схем приготовления воды" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63000 | -30000 | -33000
| - на реализацию инвестиционного мероприятия "Строительство вентиляторной градирни №3" | 42499.9265 | 119258.6856 |  | 161758.6121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161758.6121
2.2 | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 815319.551 | -200304.451 | -224500.1038 | -193225.6962 | -197289.3
| - на реализацию инвестиционного мероприятия "Противодавленческая турбина типа Р-30-1,5/0,12" |  |  |  | 0 | 815319.551 | -200304.451 | -224500.1038 | -193225.6962 | -197289.3
| в т.ч.: - долгосрочный займ на реализацию инвестиционного мероприятия "Противодавленческая турбина типа Р-30-1,5/0,12" |  |  |  | 0 | 770252.9 | -155237.8 | -224500.1038 | -193225.6962 | -197289.3
| - краткосрочный займ на реализацию инвестиционного мероприятия "Противодавленческая турбина типа Р-30-1,5/0,12" |  |  |  | 0 | 45066.651 | -45066.651 | 0 | 0 | 0
2.3 | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | -1.6965e-07 | -1.6962e-07 | 0 | 0 | -2.9104e-11 | 0
3 | Бюджетное финансирование | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг | 0 | 0 | 0 | 0
| ИТОГО по программе | 358857.3669 | 983522.1796 | 105925.9876 | 1448305.5341 | 999570.3654 | 74665.222 | 95003.6814 | 93111.8653 | 185954,4"