Приложение

к приказу ГУ РЭК Рязанской области

от 29 октября 2025 г. № 39-ип
Инвестиционная программа МКП «Сапожковское ЖКХ»
в сфере холодного водоснабжения на период с 2026 по 2028 годы

1. Паспорт инвестиционной программы
	   1.
	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы


	МКП «Сапожковское ЖКХ», 

391940, Рязанская область, Сапожковский р-н, р. п. Сапожок, ул. Пушкарская, д. 2, 
Главный инженер - Добычин Сергей Владимирович

тел. 8 49152 2 23 12

e-mail: ooouksap <ooouksap@mail.ru

	   2.
	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
	Главное управление

«Региональная энергетическая комиссия»

Рязанской области

390013, Ул. МОГЭС, 12, Рязань,

Тел./факс: (4912) 28-99-58, 28-92-39

e-mail: rek@ryazan.gov.ru
https: rek.ryazan.gov.ru


	   3.
	Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
	Администрация муниципального образования – Сапожковский муниципальный район Рязанской области 
391940, Рязанская область, Сапожковский район, р. п. Сапожок, ул. 50 лет Октября, д. 25

Телефон: (49152) 21150
Факс: (49152) 21385

e-mail: sapozhok@ryazangov.ru

	2. Плановые показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения МКП Сапожковское ЖКХ 

	№ п/п
	Показатели
	Наименование показателя
	2026 
	2027 
	2028 

	1
	Надежности и бесперебойности водоснабжения 
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, ед,/км
	0,9
	0,8
	0,7

	2
	Качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0

	
	
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0
	0
	0

	3


	Энергетической эффективности
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть по мероприятию, %
	6,16
	6,16
	6,16

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть по мероприятию, кВт*ч/м3
	0
	0
	0

	
	
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *
	2,054
	2,054
	2,054


2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектно-сметной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих мероприятий:

                                                                                                                                                                                                          Таблица № 1
	Мероприятие
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2025 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2026 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2027 г. (руб.)
	Сумма расходов в прогнозных ценах 2028 г. (руб.)

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя в д. Березники Сапожковского района Рязанской области. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0. 
	47 000,00
	49 585,00
	
	

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя Д.Васильевка, Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0. °
	47 000,00
	49 585,00
	
	

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя Д.Васильевка, Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	
	51 617,98
	

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя с.Морозовы Борки Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	
	51 617,98
	

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя в Учебном хозяйстве №21 Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	
	
	53 734,32

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя в с.Никольское Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	
	
	53 734,32


Обоснование необходимости проведения мероприятий, модернизируемых объектов централизованной системы водоснабжения, основные технические характеристики объектов до и после реализации мероприятий, представлены в таблице № 2.
                                                                                                                                                                                                                             Таблица 2.
	Наименование мероприятия
	Обоснование необходимости проведения мероприятий
	Месторасположение объекта
	Сумма расходов, тыс.руб.
	Основные технические характеристики
	Год начала реализации
	Год окончания реализации

	
	
	
	
	до проведения мероприятий
	после проведения мероприятий
	
	

	Модернизации существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе модернизация существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения)

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. 
	     Реализуемые мероприятия в сфере водоснабжения по установке частотного преобразователя модели IBD113P43E мощностью кВт -11,0, позволит благодаря своим техническим характеристикам снизить объемы потребляемой электроэнергии и тем самым уменьшить объём расходов на её оплату. Также это позволит улучшить качество поставляемой питьевой воды, уменьшить количество аварий, обеспечить бесперебойность функционирования системы водоснабжения, позволяющий обеспечить долгий срок службы водяных насосов.  
	ВЗУ в д. Березники Сапожковского района Рязанской области.
	49,585
	На водозаборном узле установлен насос ЭЦВ-6-10-110, производительность 10 м3/час, напор 110 м, мощность 5,5 кВт, частотный преобразователь отсутствует. 0000не обеспечивается необходимый напор воды, что приводит к снижению подаваемого объема воды, заставляя насос работать дольше, тем самым увеличивая расход электроэнергии.
	Установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Мощностью кВт 11,0 позволит регулировать скорость вращения электродвигателя, что приведет к поддержанию стабильного давления в системе и снижения энергопотребления.
	2026
	2026

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. 
	
	ВЗУ в д.Васильевка, Сапожковского района.
	49, 585
	На водозаборном узле установлен насос ЭЦВ-6-6,5-25, производительность 6,5 м3/час, напор 65 м, мощность 5,5 кВт, частотный преобразователь отсутствует. В результате устаревания насосного оборудования не обеспечивается необходимый напор воды, что приводит к снижению подаваемого объема воды, заставляя насос работать дольше, тем самым увеличивая расход электроэнергии.
	Установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Мощностью кВт 11,0 позволит регулировать скорость вращения электродвигателя, что приведет к поддержанию стабильного давления в системе и снижения энергопотребления.
	2026
	2026

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	ВЗУ в д.Васильевка, Сапожковского района.
	51,618
	На водозаборном узле установлен насос ЭЦВ-6-6,5-25, производительность 6,5 м3/час, напор 65 м, мощность 3 кВт, частотный преобразователь отсутствует. В результате устаревания насосного оборудования не обеспечивается необходимый напор воды, что приводит к снижению подаваемого объема воды, заставляя насос работать дольше, тем самым увеличивая расход электроэнергии.
	Установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Мощностью кВт 11,0 позволит регулировать скорость вращения электродвигателя, что приведет к поддержанию стабильного давления в системе и снижения энергопотребления.
	2027
	2027

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	ВЗУ в с. Морозовы Борки Сапожковского района.
	51,618
	На водозаборном узле установлен насос ЭЦВ-6-16-110, производительность 10 м3/час, напор 160 м, мощность 5,5 кВт, также в 2020 году установлен частотный преобразователь. В результате устаревания насосного оборудования и износа частотного преобразователя не обеспечивается необходимый напор воды, что приводит к снижению подаваемого объема воды, заставляя насос работать дольше, тем самым увеличивая расход электроэнергии.
	Установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Мощностью кВт 11,0 позволит регулировать скорость вращения электродвигателя, что приведет к поддержанию стабильного давления в системе и снижения энергопотребления.
	2027
	2027

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	ВЗУ в Учебном хозяйстве №21 Сапожковского района.
	53,734
	На водозаборном узле установлен насос ЭЦВ-6-10-110, производительность 10 м3/час, напор 110 м, мощность 5,5 кВт, частотный преобразователь отсутствует. В результате устаревания насосного оборудования не обеспечивается необходимый напор воды, что приводит к снижению подаваемого объема воды, заставляя насос работать дольше, тем самым увеличивая расход электроэнергии.
	Установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Мощностью кВт 11,0 позволит регулировать скорость вращения электродвигателя, что приведет к поддержанию стабильного давления в системе и снижения энергопотребления.
	2028
	2028

	Модернизация водозаборного узла: установка частотного преобразователя в сМодель IBD113P43E. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	
	ВЗУв с.Никольское Сапожковского района.
	53,734
	На водозаборном узле установлен насос ЭЦВ-6-10-110, производительность 10 м3/час, напор 110 м, мощность 5,5 кВт, также в 2020 году установлен частотный преобразователь.  В результате устаревания насосного оборудования и износа частотного преобразователя не обеспечивается необходимый напор воды, что приводит к снижению подаваемого объема воды, заставляя насос работать дольше, тем самым увеличивая расход электроэнергии.
	Установка частотного преобразователя Модель IBD113P43E. Мощностью кВт 11,0 позволит регулировать скорость вращения электродвигателя, что приведет к поддержанию стабильного давления в системе и снижения энергопотребления.
	2028
	2028


2.2. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенных, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций не предусмотрено.

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы
Таблица № 3
	Наименование показателя
	Значение показателя

	Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на 31.12.2028 г. (%)
	58

	Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения по состоянию на 01.01.2025 г. (%)
	80


4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию
                                                                                                                     Таблица № 4
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Начало работ
	Окончание работ 
	Ввод объекта в эксплуатацию

	1
	Установка частотного преобразователя в д. Березники Сапожковского района Рязанской области. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	2026
	2026
	2026

	2
	Установка частотного преобразователя в Д. Васильевка, Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	2026
	2026
	2026

	3
	Установка частотного преобразователя Д. Васильевка, Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	2027
	2027
	2027

	4
	Установка частотного преобразователя в с. Морозовы Борки Сапожковского района. Модель IBD113P43E.  Мощность кВт 11,0.
	2027
	2027
	2027

	5
	Установка частотного преобразователя в Учебном хозяйстве №21 Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	2028
	2028
	2028

	6
	Установка частотного преобразователя в с. Никольское Сапожковского района. Модель IBD113P43E.  Мощность кВт 11,0.
	2028
	2028
	2028


5. Источники финансирования инвестиционной программы

Таблица № 5
	№ 

п/п
	Источники финансирования
	Всего,

рублей


	в т.ч. по годам реализации инвестиционной программы,
руб.

	
	
	
	2026
	2027
	2028

	1
	Наименование мероприятия: Установка частотного преобразователя в д. Березники Сапожковского района Рязанской области. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	49 585,00
	49 585,00
	0
	0

	1.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	1.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	1.1.2
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	1.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	1.3
	Бюджетные средства
	49 585,00
	49 585,00
	0
	0

	2
	Наименование мероприятия: установка частотного преобразователя д. Васильевка, Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	49 585,00
	49 585,00
	
	0

	2.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	2.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	2.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	2.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	2.3
	Бюджетные средства
	49 585,00
	49 585,00
	0
	0

	3
	Наименование мероприятия: установка частотного преобразователя в д. Васильевка Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	51 617,98
	0
	51 617,98
	0

	3.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	3.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	3.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	3.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	3.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	3.3
	Бюджетные средства
	51 617,98
	0
	51 617,98
	0

	4
	Установка частотного преобразователя в с. Морозовы Борки Сапожковского района
Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	51 617,98
	0
	51 617,98
	0

	4.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	4.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	4.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	4.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	4.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	4.3
	Бюджетные средства
	51 617,98
	0
	51 617,98
	0

	5
	Наименование мероприятия: установка частотного преобразователя в  Учебном хозяйстве № 21 Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	53 734,32
	0
	0
	53 734,32

	5.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	5.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	5.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	5.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	5.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	5.3
	Бюджетные средства
	53 734,32
	0
	0
	53 734,32

	6
	Наименование мероприятия: установка частотного преобразователя в с. Никольское Сапожковского района. Модель IBD113P43E. Мощность кВт 11,0.
	53 734,32
	0
	0
	53 734,32

	6.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	6.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	6.1.2

	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	
	
	
	

	6.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	6.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	6.3
	Бюджетные средства
	0
	
	0
	

	7
	Всего по инвестиционной программе, в том числе:
	309 874,60
	99 170,00
	103 235,96
	107 468,64

	7.1
	Собственные средства всего, в том числе:
	0
	0
	0
	0

	7.1.1
	Амортизационные отчисления
	0
	0
	0
	0

	7.1.2.
	Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке
	0
	0
	0
	0

	7.1.3
	Плата за подключение
	0
	0
	0
	0

	7.2
	Займы и кредиты
	0
	0
	0
	0

	7.3
	Бюджетные средства
	309 874,60
	99 170,00
	103 235,96
	107 468,64


 Размер расходов на модернизацию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения, предусмотренных мероприятиями, рассчитан в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально- экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

Приложение: Коммерческое предложение от 3 поставщиков.

Для расчета финансовых потребностей взята наименьшая цена на 2025 год из коммерческих предложений от поставщиков.

6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.
Таблица № 6
	№ п\п
	Наименование показателей
	Значение показателя (срок достижения показателей – 31 декабря соответствующего года)

	
	
	2026
	2027
	2028

	1.
	Показатель надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

	1.1.
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, ед./км
	0,9
	0.8
	0,7

	2.
	Показатели качества питьевой воды

	2.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0 
	 0
	 0

	2.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
	0 
	 

 0
	 0

	3
	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов системы водоснабжения
	
	
	

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть по мероприятию, кВт/ч/куб. м. 
	0
	0
	0

	3.4.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 *
	2,054
	2,0
	1,098

	3.5
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть по мероприятию, %
	6,16
	6,16
	6,16

	4.
	Расходы на реализацию инвестиционной программы, руб.
	99 170,00
	103 235,96
	107 468,64


7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы
Руб. куб. м. 

	Показатель
	год

	
	2026
	2027
	2028

	Водоснабжение (средневзвешенный тариф)
	52,39
	54,74
	57,21


                       Расчет тарифа на холодное водоснабжение                  Таблица № 7
	
	Наименование показателя
	Единица измерения
	2026 год
	2027 год
	2028 год

	1.
	Операционные расходы
	Тыс. руб.
	8263,59
	6284,28
	6470,30

	2.
	Неподконтрольные расходы
	Тыс. руб.
	297,34
	295,94
	314,74

	2.1.
	Водный налог
	Тыс. руб.
	137,73
	149,40
	162,19

	2.2.
	ЕНП при УСН
	Тыс. руб.
	159,61
	146,54
	152,55

	3.
	Расходы на электроэнергию
	Тыс. руб.
	7400,48
	8073,93
	8469,55

	4.
	Величина сглаживания НВВ
	Тыс. руб.
	-1200
	1050,52
	865,28

	5.
	ИТОГО НВВ для расчета тарифа
	Тыс. руб.
	14761,41
	15704,67
	16119,86

	6.
	Полезный отпуск без разбивки по группам потребителей
	Тыс.куб.м.
	281,766


	281,766
	281,766

	7.
	Тариф на водоснабжение
	Руб./куб.м.
	52,39
	54,74
	57,21

	7.1.
	Тариф с 01.01 по 30.06
	Руб./куб.м.
	50,00
	54,78
	56,69

	7.2.
	Тариф с 01.07 по 31.12
	Руб./куб.м.
	54,78
	56,69
	57,73


